# ОКП 485483								www.mezplant.ru

УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ

ТИПА  РУМЭЗ(2М)

Руководство по эксплуатации

МЭЗ-717.00.000 РЭ

Перед началом работы с изделием ознакомьтесь с настоящим Руководством по эксплуатации и сохраните его!

Москва

2010

Содержание

Страница

| Введение 1 Назначение изделия 2 Технические характеристики 3 Комплектность 4 Устройство и принцип работы 5 Использование по назначению 6 Меры безопасности 7 Техническое обслуживание 8 Характерные неисправности и методы их устранения 9 Транспортирование и хранение 10 Гарантийные обязательства 11 Сведения о проведении ТО и замене комплектующих 12 Сведения о срабатывании распределительного устройства 13 Маркировка и опломбирование 14 Свидетельство о приемке, сведения о консервации и упаковывании 15 Сведения о сертификации | 3 4 5 7 7 10 12 13 15 15 16 17 17 18 18 19 |
| --- | --- |

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ), совмещенное с паспортом (ПС), распространяется на распределительное устройство типа РУМЭЗ(2М), далее по тексту – изделие, изготовленное по ТУ 485483-045-49327238-00 следующих исполнений:

- РУМЭЗ(2М)-80-150;

- РУМЭЗ(2М)-100-65.

Настоящее РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках устройства распределительного и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия и его составных частей, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

Заверенная копия сертификата соответствия на изделие содержится в разделе 15 настоящего документа.

Совместно с настоящим РЭ необходимо пользоваться эксплуатационными документами (ЭД) на составные части изделия, обозначения которых указаны в табл. 3.1.

На партию распределительных устройств одного типоразмера, поставляемых в один адрес, как правило, выдается один комплект ЭД.

К обслуживанию и эксплуатации распределительного устройства допускается технический персонал, изучивший устройство изделия и приводов, требования настоящего РЭ, прошедший инструктаж по технике безопасности при работе с трубопроводной арматурой под давлением и имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

Внимание! В целях обеспечения безопасности при транспортировании, на изделие не установлены пиротехнический и пневматический приводы.

В пиротехническом приводе не установлен инициирующий элемент (пиропатрон).

Монтаж указанных устройств должен проводиться на объекте в соответствии с требованиями настоящего РЭ.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение эксплуатационных характеристик и показателей безопасности изделия, в конструкцию последнего могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем РЭ.

1 Назначение изделия

1.1 Изделие предназначено для обеспечения подачи газового огнетушащего вещества (ГОТВ) в магистральные трубопроводы автоматической установки газового пожаротушения (АУГП) в определенном направлении.

1.2 Климатическое исполнение - УХЛ4 по ГОСТ 15150, но для температуры от минус 30 °С до 50 °С.

1.3 Изделие применяется со следующими типами пусковых устройств (далее по тексту – пускатель):

а) Электропиротехнический ИГ-1 или ИГ-3;

б) Электропиротехнический взрывозащищенный ИГ-6вз-СА (может применяться для пуска устройства, размещенного во взрывоопасных помещениях согласно ГОСТ Р 51330.13. Маркировка взрывозащиты 1ExdsIIСT5 Х по ГОСТ Р 51330.0).

в) Ручной-пневматический К1-К2.

1.4 Изделия применяются с ГОТВ, указанными в таблице 1.1

1.5 Изделие обеспечивает подачу ГОТВ в одном направлении пожаротушения.

Для подачи ГОТВ по двум и более направлениям на трубопроводе АУГП монтируют необходимое количество изделий.

Допускается параллельная работа двух и более изделий на одно направление пожаротушения (для обеспечения расчетного проходного сечения трубопровода).

Схема условного обозначения изделия:

| РУМЭЗ(2М)- | ХХ - | ХХ | ТУ 485483-045-49327238-00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1 – условное обозначение изделия;

2 – номинальный диаметр (DN), мм;

3 – номинальное давление (PN), кг/см2;

4 – обозначение технических условий.

Пример условного обозначения изделия при заказе:

РУМЭЗ(2М)-80-150 ТУ 485483-045-49327238-00 – устройство распределительное, номинальным диаметром DN 80 мм, номинальным давлением PN 150 кгс/см2, с электрическим, пневматическим способами пуска и ручным дублером.

Таблица 1.1 – Применяемость ГОТВ

| Техническое наименование ГОТВ | РУМЭЗ(2М)-80-150 | РУМЭЗ(2М)-100-65 |
| --- | --- | --- |
| Хладон 125 ТУ 2412-043-00480689-96; | + | + |
| Хладон 318 Ц ТУ 2412-001-13181582-96 | + | + |
| Хладон 227еа ТУ-2412-049-00480689-96 | + | + |
| Хладон 114В2 ГОСТ Р 15899-93* | + | + |
| Элегаз повышенной чистоты ТУ 6-02-1249-83 | + | + |
| Хладон 13В1* ТУ-6-02-1104-89 регенерированный | + | + |
| Двуокись углерода сварочная ГОСТ 8050-85 | + | - |
| Хладон 23 (ТФМ18) ТУ 2412-132-05808008-99 | + | - |
| Углекислотно-хладоновый состав* (85% СО2 + 15% хладон 114В2 по массе) | + | - |
| Азот газообразный технический ГОСТ 9293-74 | + | - |
| Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 | + | - |
| Газовый состав «Инерген», «Инертген» (состав компонентов по СП 5.13130.2009) | + | - |
| Примечание: * - только для устройств, предназначенных для противопожарной защиты особо важных объектов 1. Символ «-» (прочерк) означает, что данное изделие с указанным ГОТВ не применяется. 2. Применение других огнетушащих веществ согласовывается с изготовителем в установленном порядке. |  |  |

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.1.

2.2 Изделие соответствует  климатическому  исполнению  УХЛ, категории размещения 4 ГОСТ 15150, но для  температуры от минус 30 °С до 50 °С.

2.3 Изделия сохраняют внешний вид и работоспособность после воздействия относительной влажности воздуха до 80%  при температуре 25 °С.

2.4 Способы пуска изделия:

а) Электрический с применением следующих инициирующих элементов (ИЭ) газогенераторов (пиропатронов): УП-3М ТУ 7287-202-07513406-2006; ЭГП-2 МГИФ.771939.211 ТУ; ЭГП ПП-3СП ТУ 7287-195-07513406-2002. В пускателе ИГ-6вз-СА установлен ИЭ ЭГП-2.

б) пневматический;

в) ручной.

Пуск может осуществляться как при подведенном давлении ГОТВ к изделию, так и до подачи давления.

2.5 Электрическое управление изделием осуществляется с помощью приборов и устройств, обеспечивающих параметры пуска инициирующих элементов по таблице 2.2.

2.6 Ресурс срабатываний изделия до капитального ремонта составляет 20 срабатываний от пускового импульса.

Проведения тренировочных циклов срабатывания изделия в течение назначенного срока службы не требуется.

2.7 Вероятность безотказной работы изделия между очередными проверками при их периодичности не реже одного раза в три года - 0,95.

2.8 Положение изделия в пространстве - произвольное.

## Таблица 2.1 –Основные параметры и размеры изделия

| Наименование технической характеристики | РУМЭЗ(2М)-80-150 |  | РУМЭЗ(2М)-100-65 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 80 |  | 100 |
| Номинальное давление (РN), кгс/см2 | 150 |  | 65 |
| Диапазон рабочего давления, МПа (кгс/см2) | От 0,5 (5) до 15,0 (150) |  | От 0,5 (5) до 6,5 (65) |
| Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 22,5 (225) |  | 9,8 (98) |
| Наружный диаметр и толщина стенки входного и выходного патрубков, мм | 92х6 |  | 108х5 |
| Материал входного и выходного патрубков | Сталь 20 |  |  |
| Параметры электрического пускового импульса | См. таблицу 2.2 |  |  |
| Давление пневматического пуска, МПа (кгс/см2) | от 1,5 до 15,0 (от 15 до 150) |  |  |
| Усилие на рукоятке при ручном пуске, Н, не более | 150 |  |  |
| Инерционность срабатывания, с, не более | 2 |  |  |
| Эквивалентная длина устройства, м | 14 | 25 |  |
| Габаритные размеры, мм: ширина высота длина | 140 695 325 | 165 762 335 |  |
| Масса, кг, не более | 22,8 | 25,8 |  |
| Срок службы, лет | 11,5 |  |  |

Таблица 2.2 – Параметры электрического пускового импульса

| Наименование параметра | Инициирующий элемент |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УП-3М | ЭГП-2 | ПП-3СП |
| Тип электропиротехнического пускателя | ИГ-3 | ИГ-6вз-СА | ИГ-1 |
| Напряжение постоянного тока, В | от 2 до 26 |  |  |
| Ток срабатывания, не менее, А | 0,5 |  |  |
| Длительность импульса, с | от 0,1 до 2,0 |  |  |
| Сопротивление цепи электровоспламенителя, Ом | от 0,1 до 0,26 | от 1,5 до 5,5 | от 1,5 до 4,0 |
| Сила тока в цепи контроля, А не более: - при периодическом пропускании тока в течение не более 5 мин; - при постоянном пропускании тока | 0,05 0,005 | 0,05 - | 0,05 0,005 |

3 Комплектность

Состав изделия и комплектность поставки в соответствии с рисунком 1 и табл. 3.1

## Таблица 3.1 - Комплектность

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределительное устройство | РУМЭЗ(2М)- - |  |  |
| Сборочные единицы и детали для монтажа |  |  |  |
| Устройство пусковое (пускатель)* |  - Ручной-пневматический МЭЗ-355К1-К2 |  |  |
|  | Электропиротехнический  - ИГ-1  - ИГ-3 |  |  |
|  |  - ИГ-6вз-СА |  | Маркировка взрывозащиты 1ExdsIICT5X |
| Инициирующий элемент (пиропатрон) * |  - ЭГП ПП-3СП |  | Для ИГ-1 |
|  |  - УП-3М  - ЭГП-2 |  | Для ИГ-3 |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации устройства | МЭЗ-717.00.000 РЭ | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации устройства пускового взрывозащищенного ИГ-6вз-СА |  - МЭЗ-494.000 РЭ |  | Маркировка взрывозащиты 1ExdsIICT5X |
| Инструкция эксплуатационная специальная на пиропатрон |  - УП-3М.00 ИС  - ЭГП-2.00 ИС  - ПП-3СП.00 ИС |  |  |

* Инициирующий элемент (ИЭ) и пускатели при заказе изделия заказывается отдельной позицией.

4 Устройство и принцип работы

4.1 Устройство изделия

Изделие в соответствии с Рис. 1, состоит из корпуса 1, цилиндра 2 с поршневым исполнительным механизмом (ПИМ) и затвором, камеры 3, входного 4 и выходного 5 патрубка и узла управления.

ПИМ состоит из поршня 6, штока 7, перемещающегося во втулке 8. На штоке установлены упорная 9 и прижимная 10 тарелки затвора и уплотнитель 11. Затвор удерживается в закрытом положении пружиной 12.

В верхней части цилиндра 2, с помощью накидной гайки 13, установлен узел управления.

В узле управления расположен дренажный клапан 14, вентиль 15 с обратным клапаном 16 и мембранный узел. В состав мембранного узла входит узел ударника 17 с ударником 18 (поршень с фрезой) и пусковая мембрана 19.

Узел управления, посредством трубки 20 через обратный клапан 16, соединен с входной полостью распределительного устройства.

На узел управления устанавливается ручной-пневматический пускатель 21 с рукояткой 22. В порт пускателя 21 с резьбой G1/8 устанавливается электропиротехнический пускатель ИГ-3 (24) или ИГ-1 (25) с узлом заземления 23. Места установки инициирующего элемента (пиропатрона) в пускатели ИГ-3 и ИГ-1 указаны на рис. 2.

При необходимости пневматического пуска в этот же порт вместо электропиротехнического пускателя можно подсоединить пусковой трубопровод.

Электропиротехнический взрывозащищенный пускатель ИГ-6вз-СА (26) при необходимости устанавливается вместо ручного-пневматического пускателя 21 и электроприротехнического пускателя ИГ-3 (ИГ-1). Устройство и принцип работы пускателя ИГ-6вз-СА  описаны в Руководстве по эксплуатации ИГ-6вз (МЭЗ-494.000 РЭ).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ИНИЦИИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ (ЭГП-2) В ПУСКАТЕЛЕ 
ИГ-6ВЗ-СА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ И ЗАМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ!

Герметичность соединений обеспечивается резиновыми кольцами.

Изделие поставляется с накидными гайками 27, патрубками 4, 5 и уплотнительными резиновыми кольцами 28 для монтажа изделия на объекте.

4.2 Принцип работы

Электрический пуск изделия осуществляется путем подачи управляющего импульса на инициирующий элемент (пиропатрон), установленный в электропиротехническом пускателе.

Пневматический пуск происходит после подачи давления в порт для подсоединения пневматического пускового трубопровода.

Ручной пуск осуществляется воздействием кисти руки оператора на рукоятку 22 или 29. Рукоятка ручного пуска от случайного срабатывания блокируется чекой.

Срабатывание изделия происходит в результате воздействия давления газов от ИЭ, давления от пневматического источника или механического усилия штока ручного привода на ударник 18. Ударник перемещается, прокалывает мембрану пусковую 19. Изделие находится в рабочем положении. При установке пускателя ИГ-6вз-СА ударник перемещается за счет надавливания на него штока пускателя ИГ-6вз-СА.

При подаче рабочей среды (ГОТВ) во входной патрубок, газ, через пневмотрубку 20, открытый вентиль 15, отверстие в пусковой мембране 19, поступает в пространство над поршнем 6. Под воздействием давления рабочей среды: дренажный клапан 14 закрывается, причем шток дренажного клапана выступает из корпуса, сигнализируя о срабатывании устройства, а поршень 6 перемещается вниз, открывая затвор. В цилиндре 2 имеется дренажное отверстие «И», через которое давление под поршнем выравнивается с атмосферным. Рабочая среда проходит в выходной патрубок 5.

После снижения давления рабочей среды во входном патрубке, газ, в пространстве над поршнем 6, запирается обратным клапаном 16. При этом затвор во время и после окончания истечения рабочей среды находится в открытом положении.

Для обеспечения закрытия РУМЭЗ(2М) после срабатывания и исключения прохода через него рабочей среды (при уже вскрытой пусковой мембране) необходимо сбросить давление в пространстве над поршнем 6 до атмосферного через дренажный клапан 14, нажав шток клапана; снять контровку с пломбой и закрыть вентиль 15, закрутив его до упора.

Распределительное устройство работает в одинаковом режиме как при подведенном давлении ГОТВ к изделию (входному патрубку), так и до подачи давления.

Рис. 1 – Устройство распределительное РУМЭЗ(2М)

Рис. 2 – Пускатель электропиротехнический

5 Использование по назначению

5.1 Объем и последовательность внешнего осмотра

5.1.1 При получении устройства необходимо:

а) проверить целостность упаковки;

б) вскрыть тару;

в) проверить комплектность поставки в соответствии с таблицей 3.1 настоящего РЭ, спецификацией заказа и упаковочным листом;

г) проверить наличие и правильность заполнения эксплуатационных документов, убедиться в соответствии заводского номера изделий, указанного в эксплуатационной документации и в маркировке;

д) произвести внешний осмотр устройства, пускателей и убедиться в отсутствии механических повреждений деталей и узлов;

е) проверить наличие и сохранность пломб на чеке рукоятки ручного пуска, вентиле 15 и пускателе ИГ-6вз-СА (см. «Руководство по эксплуатации устройства пускового взрывозащищенного ИГ-6вз-СА» МЭЗ-494.000 РЭ).

5.1.2 К дальнейшим работам не допускаются устройства и его составные части:

- имеющие механические повреждения;

- на которые отсутствует эксплуатационная документация;

- не имеющие маркировки или с поврежденной маркировкой;

- с поврежденными пломбами.

5.2. Монтаж и подготовка изделия к работе

5.2.1 Монтаж изделия к трубопроводам АУГП осуществляется электродуговой сваркой плавящимся электродом или аргонно-дуговой сваркой с присадочной проволокой в соответствии с нормативной документацией по технологии исполнения швов для сосудов высокого давления.

К сварке допускаются аттестованные сварщики. Толщины стенок и материал входного и выходного патрубков указаны в таблице 2.1.

5.2.2  До начала монтажно-сварочных работ необходимо удалить:

- консервационную смазку с входного и выходного патрубков;

- загрязнение и влагу с соответствующих трубопроводов АУГП с последующей их продувкой сжатым воздухом;

5.2.3 Положение изделия в пространстве в составе АУГП определяет проектировщик АУГП. При этом должно быть обеспечено удобство эксплуатации и обслуживания изделия с соблюдением следующих требований:

5.2.3.1 При необходимости выполнить нужный радиус сопряжения на приварном патрубке.

5.2.3.2 Конфигурация и разводка трубопроводов, последовательность и технология выполнения монтажных работ должны обеспечивать отсутствие монтажных напряжений и полную разгрузку распределительных устройств и их сварных швов от веса подводящих и отводящих трубопроводов АУГП.

С этой целью трубопроводы АУГП и само изделие следует надежно закрепить на неподвижных частях помещения (пол, стены).

5.2.4 При выполнении сварочных работ необходимо принять меры, исключающие тепловое воздействие и повреждение уплотнительных колец. Например, приварку выходного 5 (Рис.1) и входного 4 патрубков проводить, предварительно сняв уплотнительные кольца 28.

5.2.5 На узел управления монтируют ручной-пневматический пускатель 21. Перед монтажом проверяют наличие опломбированной чеки, блокирующей рукоятку. Ослабляют накидную гайку ручного пуска и ориентируют рукоятку с цель удобства ее перемещения при пуске. После ориентации рукоятки устройства ручного пуска в удобное положение затягивают накидную гайку.

5.2.6 Для обеспечения электрического способа пуска изделия в корпус ручного-пневматического пускателя 21 монтируют узел заземления 23 и пускатель 24 (ИГ-3) или 25 (ИГ-1). ИЭ устанавливают в штуцер электропиротехнического пускателя (см. Рис.2)  и фиксируют накидной гайкой 1.

При применении пускателя ИГ-1 с ИЭ типа ПП-3СП монтаж плюсового электрического проводника для подачи пускового импульса производится под винт 2 внутри пускателя ИГ-1, а в качестве второго электрического проводника используется узел заземления 23 (Рис.1). Подключение произвести проводником сечением не менее 4 мм2 из меди или 6 мм2 из стали.

Если используется пускатель ИГ-3 с ИЭ типа УП-3М, то монтаж проводников производиться  с помощью винтовых зажимов 3 (Рис.2).

5.2.7 Устройство пусковое взрывозащищенное ИГ-6вз-СА устанавливается вместо пускателя ручного-пневматического 21 (Рис.1) на резьбу М42х1,5 корпуса узла управления. Подсоединение ИГ-6вз-СА к электроцепи запуска – согласно Руководству по эксплуатации МЭЗ-494.000РЭ.

ВНИМАНИЕ: УСТРОЙСТВА ИНИЦИИРОВАНИЯ ПУСКА С УСТАНОВЛЕНННЫМИ ИЭ МОНТИРУЮТ НА ИЗДЕЛИЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ АУГП И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ЕЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. В ПЕРИОД ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ АУГП К ПУСКОВЫМ ЦЕПЯМ ИЗДЕЛИЯ ПОДКЛЮЧАЮТ ИМИТАТОРЫ ИЛИ ИЭ В СБОРКАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ.

5.2.8. Для обеспечения пневматического способа пуска изделия к порту ручного-пневматического пускателя 21 подключают пусковой пневматический трубопровод.

6  Меры безопасности

6.1 При эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ремонте изделия необходимо соблюдать требования, которые указаны в технической документации на ГОТВ, разрешенных к применению с ним, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.063, ГОСТ Р 53283-2009, ПУЭ, ПБ 03-576-03.

При работе с ИЭ следует соблюдать “Единые правила безопасности при взрывных работах” ПБ 13-407-01. и требования эксплуатационной документации на пиропатрон, указанной в таблице 3.1.

6.2 К работе с изделием следует допускать персонал, прошедший специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004.

6.3 В процессе эксплуатации запрещается:

- подтягивать резьбовые  и иные соединения, производить регулировочные или ремонтные работы, когда изделие находится под давлением;

- при монтаже резьбовых соединений пользоваться ключом с удлиненной рукояткой;

- во избежание термического ожога прикасаться руками к изделию и подсоединенным к нему трубопроводам во время, а также непосредственно после подачи ГОТВ.

- без необходимости оттягивать и вращать рукоятку ручного пуска.

6.4 Монтаж ИЭ в изделие производится после завершения работ по разделу 5.

7 Техническое обслуживание (ТО)

7.1 Проведение работ по ТО является одной из основных мер по поддержанию работоспособности изделия, предупреждению поломок, аварий и несчастных случаев. Своевременное и правильное выполнение ТО увеличивает срок эксплуатации и надежность работы изделия.

7.2 При эксплуатации изделия необходимо проводить следующие виды ТО:

- ежемесячный технический осмотр;

- ежегодное техническое обслуживание;

- техническое обслуживание после срабатывания.

7.3 Ежемесячный технический осмотр

7.3.1 Осмотреть изделие, убедиться в отсутствии повреждений. Устранить обнаруженные повреждения.

7.3.2 Убедиться, что шток дренажного клапана 14 (Рис. 1) утоплен.

7.3.3 Убедиться, что вентиль 15 открыт (вывернут до упора).

Проверить наличие контровки и пломбы, установленной на шпинделе вентиля.

7.3.4 Убедиться, что чека на устройстве ручного пуска законтрена проволокой с пломбой.

7.4  Ежегодное ТО

7.4.1 Провести работы в объеме ежемесячного осмотра;

7.4.2 Очистить изделие от пыли и грязи. В случае обнаружения повреждений лакокрасочного защитного покрытия восстановить его.

7.5 Техническое обслуживание после срабатывания

7.5.1 После срабатывания от электрического пускового импульса для изделия с пускателем ИГ-1 или ИГ-3 отключить пусковую цепь ИЭ, отвернуть пускатель 24 или 25 и извлечь ИЭ.

7.5.2 Стравить давление в пространстве над поршнем 6 до атмосферного через дренажный клапан 14, нажав шток клапана. Демонтировать пускатель 21 и вывернуть узел ударника 17.

7.5.3 Удалить бензином следы продуктов сгорания ИЭ на всех демонтированных деталях.

Осмотреть детали, следов коррозии и механических повреждений не должно быть.

7.5.4 Проверить плавность хода поршня ударника 18 от усилия руки.

7.5.5 Заменить пусковую мембрану 19 (заказать в состав ЗИП или у изготовителя после срабатывания изделия).

7.5.6 Установить узел ударника 17, пускатель 21 с ручным пуском.

7.5.7 Установить устройство инициирования пуска 24 или 25.

7.5.8 Установить в пускатель новый ИЭ согласно Рис. 2 (при срабатывании от ИЭ). Восстановить пусковую цепь ИЭ.

7.5.9 Открыть вентиль 15, выкрутив шпиндель до упора, и опломбировать его в открытом положении.

7.5.10 После срабатывания от пневматического или ручного пускового элемента отключить пусковую цепь ИЭ и выполнить операции, указанные в п.п. 7.5.2, 7.5.4 - 7.5.7 и 7.5.9.

7.5.11 После срабатывания изделия от пускового устройства ИГ-6вз-СА выполнить следующие операции:

- отключить пусковую цепь;

- стравить давление в пространстве над поршнем 6 до атмосферного через дренажный клапан 14, нажав шток клапана.

- снять сработавшее ИГ-6вз-СА;

- вывернуть узел ударника 17;

- выполнить операции, указанные в п.п. 7.5.4 и 7.5.5;

- установить узел ударника 17;

- установить новое устройство ИГ-6вз-СА согласно требований п. 5.2.7 и Руководства по эксплуатации МЭЗ-494.000 РЭ;

- восстановить пусковую цепь ИЭ;

- открыть вентиль 15, выкрутив шпиндель до упора, и опломбировать его в открытом положении.

7.5.11 ТО устройства ИГ-6вз-СА производить согласно Руководства по эксплуатации МЭЗ-494.000 РЭ.

7.5.12 Сделать запись в паспорте о срабатывании изделия (раздел 12) и выполнении ТО (раздел 11).

7.6 При наличии механических повреждений, а также после выработки ресурса (см. п. 2.6) или срока служба (см. таблицу 2.1) устройство подлежит капитальному ремонту.

7.6.1 Объем капитального ремонта определяется по результатам технического диагностирования изделия.

7.6.2 Техническое диагностирование и капитальный ремонт устройства проводят завод-изготовитель или специализированные организации, имеющие соответствующее разрешение органов надзора и авторизованные изготовителем.

7.6.3 После капитального ремонта устройство подвергается техническому освидетельствованию, по результатам которого определяется дальнейший срок службы.

7.6.4 Для прохождения капитального ремонта устройство должно быть демонтировано с объекта, укомплектовано в соответствии с разделом 3 (кроме комплекта ЗИП и ИЭ) и упаковано.

Транспортирование устройства должно осуществляться в соответствии с правилами, указанными в разделе 9.

8 Характерные неисправности и методы их устранения

| Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Устройство не открывается при управлении от пиротехнического привода | Отсутствие электропитания на внешнем источнике | Проверить наличие электропитания. Подать электропитание на внешний источник электроэнергии. |
|  | Обрыв в подводящих проводниках. | Проверить целостность подводящих проводников. Устранить обрыв. |
|  | Не до конца завинчена накидная гайка пускателя ИГ-1. | Подтянуть гайку. |
|  | Нарушен контакт в разъемах проводов | Проверить надежность контактов. Восстановить контакт соединений. |
|  | 3. Обрыв спирали электровоспламенителя пиропатрона | Проверить целостность цепи пиропатрона. Заменить пиропатрон в пиротехническом приводе или пускатель ИГ-6вз-СА.* |
| 2. Устройство не открывается при управлении от пневматического привода | 1. Недостаточное давление управляющей среды в источнике сжатого газа | Проверить по манометру давление сжатого газа. Восстановить давление до номинального значения. |
|  | 2. Нарушена проходимость канала или обрыв пневмопровода | Проверить пневмопровод. Продуть пневмопровод сжатым газом или заменить при наличии повреждений. |
| 3. Наличие протечки рабочей (испытательной) среды в местах соединения парубков с изделием | Ослабло соединение. Повреждено уплотнительное кольцо 28. | Подтянуть соединение. Заменить уплотнительное кольцо. |
| Примечание – Другие возможные неисправности в составных частях изделия, причины их вызывающие и способы устранения последствий отказов и повреждений приведены в РЭ на составные части. |  |  |

* ВНИМАНИЕ: ПУСКАТЕЛЬ ИГ-6ВЗ-СА ПОДЛЕЖИТ РЕМОНТУ ТОЛЬКО НА ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ!

9  Транспортирование и хранение

9.1 Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий хранения 1 (Л) ГОСТ 15150.

9.2 Условия транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий хранения 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

9.3 Изделие следует транспортировать в крытых транспортных средствах по условию транспортирования  С ГОСТ 23170 в  соответствии с документацией, действующей на данный вид транспорта. Допускается транспортировать изделие без тары в транспортных средствах при обеспечении их защиты от механических повреждений и атмосферных осадков.

9.4 Способ размещения изделий в контейнерах или на транспортном средстве должен исключать их перемещение.

10 Гарантийные обязательства

10.1 Срок эксплуатации изделия 11,5 лет со дня изготовления, включая 1,5 года хранения на складе.

10.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий на него при условии соблюдения потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и данным документом.

10.3 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев и исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию.

10.4	Гарантийный срок хранения составляет 18 месяцев и исчисляется со дня изготовления изделия.

10.5 Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать или заменять узлы изделия в течении гарантийного срока, указанного в п.п. 10.3, 10.4 при соблюдении потребителем требований п. 10.2, если будет установлено, что дефект произошел по вине изготовителя.

10.6 В случае выявления дефектов при транспортировании, хранении, монтаже и эксплуатации претензии по качеству изделий принимаются от потребителя при предъявлении следующих документов:

-заявления потребителя с указанием реквизитов организации, адреса, характера неисправностей, даты обнаружения дефекта;

- нотариально заверенной копии лицензии монтажной организации, устанавливавшей и испытывавшей изделие после монтажа;

- копии акта о вводе изделия в эксплуатацию;

-копии Руководства по эксплуатации изделия с его паспортными данными.

10.7 Претензии по гарантии не принимаются в случае:

- истек гарантийный срок;

- монтаж изделия осуществлен организацией, не имеющей соответствующего разрешения;

- отсутствует паспорт на изделие;

- изделие имеет механическое повреждение;

- изделие не проходило профилактического и технического обслуживания в соответствии с требованиями настоящего документа.

11  Сведения о проведении ТО и замене комплектующих

| Вид работы | Дата прове- дения | Наимено-вание организации прово- дившей работу | Подпись лица, прово- дившего работу | Обнаружение неисправности и способы их устранения. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

12 Сведения о срабатывании распределительного устройства

| Номер | Дата срабатывания | Причина срабатывания | Дата восстановления | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13 Маркировка и пломбирование

Чека ручного пуска  и вентиль в открытом положении законтрены проволокой КО диаметром 0,5 мм и опломбированы.

На маркировочной табличке указаны:

- товарный знак и наименование предприятия;

- условное обозначение

- заводской номер

- рабочее давление

- условный диаметр

- год выпуска.

На корпусе указано:

- направление движения рабочей среды.

14 Свидетельство о приемке

Распределительное устройство РУМЭЗ(2М)-        -

зав. № _____________________________________ соответствует техническим условиям ТУ 485483-045-49327238-00 и признано годным к эксплуатации.

Изделие подвергнуто консервации и упаковано согласно требованиям технических условий.

Срок консервации -1 год.

Дата консервации   «_____» ______________ 20____г.

Дата выпуска ______________________

Начальник ОТК  ___________________

«___» _______________20___ г.

М.П.

15. Сведения о сертификации

Адрес предприятия-изготовителя:

ЗАО «МЭЗ Спецавтоматика»

123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, корп. 1

Коммерческий отдел -  тел. (499) 259-56-65, 259-28-12

Факс (499) 259-33-54

e-mail: sales@mezplant.ru

http:// www.mezplant.ru