ЗАО «МЭЗ СПЕЦАВТОМАТИКА»

ГАЗ   -  МЭЗ

Программа гидравлического расчёта установок газового пожаротушения.

Руководство пользователя

Москва -2013

- Введение.

Программа «ГАЗ-МЭЗ» необходима для расчёта установок газового пожаротушения с ГОТВ - хладонами 125 (С2 F5 H) и 227еа(C3 F7 H), а также углекислотой (CO2 ), а именно:

- для определения массы газового огнетушащего вещества  (ГОТВ), которая содержится в составе установки пожаротушения для создания в защищаемом помещении нормативной объёмной концентрации в соответствии  с СП 5.13130.2009;

- для определения количества модулей для хранения и выпуска огнетушащего газа;

- для определения окончательных диаметров трубопроводов и площадей отверстий насадков для выбранной конфигурации трубопроводной системы, обеспечивающих время подачи огнетушащего газа в помещение не более нормативного.

Программа «ГАЗ–МЭЗ» рекомендуется для пользователей, имеющих навыки выполнения гидравлических расчётов установок газового пожаротушения.

Программа не может быть использована для расчёта установок газового пожаротушения, в которых используются модули других производителей.

  - Программа выполнена в соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению гидравлического расчёта проточной части распределительной сети установок газового автоматического пожаротушения на основе двуокиси углерода высокого давления и хладонов 125 и 227еа», утверждёнными ВНИИПО МЧС России.

Программа работает со всеми основными операционными системами Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

- Описание программы.

Программа представляет собой исполняемый файл «gaz.exe» и ряд вспомогательных файлов, размещённых в каталоге «GAZ» . Для работы с программой создайте рабочий каталог в удобном для вас месте и скопируйте туда содержимое каталога «GAZ». Запустите исполняемый файл «gaz.exe».После проведения процедуры авторизации откроется следующее окно:

Программа имеет 4 пункта меню:

- Файл;

- Расчёт;

- Справочники;

- Информация.

Рассмотрим поочерёдно эти пункты меню.

2.1.Файл.

Данный пункт меню содержит следующие подпункты:

- Загрузить / Создать;

- Выход.

Подпункты «Загрузить/Создать» служат для выбора файла с ранее сохранёнными данными о расчётах для продолжения работы с этими данными или создания нового файла, в который будут сохраняться данные новых задач. Если же эти подпункты не задействованы, то по умолчанию будет использоваться файл с именем «object.obj» (если его не существует, он будет создан).

Подпункт «Выход» предназначен для завершения работы программы.

2.2. Расчёт.

Данный пункт меню содержит один подпункт – «Расчёт», который предназначен для ввода информации о задачах и проведении необходимых расчётов.

О порядке ввода информации и проведения расчета будет изложено далее.

2.3. Справочники.

Данный раздел служит для просмотра основной информации о типовых объектах, используемых в расчётах, и содержит следующие подпункты:

- Справочник ГОТВ;

- Справочник модулей газового пожаротушения МЭЗ;

- Рукава высокого давления;

- Типоразмеры труб.

2.4. Информация.

Данный пункт меню содержит следующие подпункты:

- «О программе»;

- «Документация».

Подпункт «О программе» предоставляет краткую информацию о программе, а подпункт «Документация» запускает программу «Word» с данным описанием работы программы.

- Выполнение нового расчёта.

Новый расчёт начинается выбором в меню кнопки «РАСЧЕТ» после чего откроется диалоговое окно «СПИСОК ОБЬЕКТОВ», которое содержит список решаемых задач.

Кнопка «Добавить» предназначена для создания новой задачи, ввода необходимой для расчёта информации, проведения расчёта и вывода результатов расчёта в файл.

Кнопка «Изменить» предназначена для редактирования данных в уже созданной задаче, проведения расчёта и вывода результатов расчёта в файл.

Кнопка «Удалить» предназначена для удаления задачи и всех данных о ней из списка.

Кнопка «Копировать» предназначена для копирования задачи со всей информацией во внутренний буфер.

Кнопка «Вставить» предназначена для вставки в список задач ранее скопированной во внутренний буфер задачи.

Кнопка «Сохранить» предназначена для сохранения списка задач в заданный файл (см. п.2.1.).

Кнопка «Выход» предназначена для закрытия списка задач без сохранения всех совершенных изменений и результатов проведённых расчётов.

3.1.Создание новой задачи.

При нажатии кнопки «ДОБАВИТЬ» в окне «СПИСОК ОБЬЕКТОВ» открывается окно «ОБЪЕКТ», которое первоначально содержит две вкладки: «Договор» и «Объект».

На вкладке «Договор» задаётся общая информация об объекте, текстовые поля которого необходимо заполнить и сохранить:

- № договора;

- Дата договора;

- Заказчик;

- Наименование объекта;

- Адрес объекта.

На вкладке «Объект» задаётся информация об объекте, производится расчёт массы ГОТВ, а также производится выгрузка информации в файл.

  - Расчёт массы ГОТВ

Для проведения расчёта массы ГОТВ на вкладке «ОБЬЕКТ»

Необходимо ввести исходные данные, для чего:

-выбираем необходимое ГОТВ из открывающегося списка;

-выбираем необходимый модуль из открывающегося списка;

-вводим минимальную и максимальную температуры;

-вводим высоту объекта над уровнем моря;

-вводим коэффициент К4, учитывающий вид горючего материала;

- вводим предполагаемый объем трубопроводной разводки;

- задаём значение  огнетушащей концентрации (по умолчанию устанавливается значение по н–гептану).

В разделе «ЗОНЫ» необходимо нажать кнопку «ДОБАВИТЬ». При этом открывается окно «ЗОНА» с параметрами зоны:

В окне «ЗОНА» необходимо ввести исходные данные объекта защиты, а именно:

- наименование зоны (для обозначения можно использовать любые символы);

- геометрические размеры защищаемого объекта (длина, ширина и высота);

- количество насадков из расчётной схемы;

- выбирается расположение постоянно открытых проёмов;

- площадь постоянно открытых проёмов.

Значение параметра негерметичности автоматически вычисляется исходя из величины площади постоянно открытых проёмов.

Введённые исходные данные необходимо сохранить, для этого нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».

Если защищаемый объект имеет более одной зоны, то ввод исходных данных следует продолжить. Для этого нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ».

После ввода всех исходных данных следует нажать кнопку «РАСЧЕТ», при этом в окне появятся результаты расчёта.

Для вывода информации и результатов в файл нажмите кнопку «Печать».

Выполненный расчёт следует сохранить нажатием на кнопку «СОХРАНИТЬ».

4. Гидравлический расчёт.

4.1. Создание трубопроводной разводки.

После расчёта необходимой массы ГОТВ и выбора типа и количества модулей, становится доступной вкладка «Участки», предназначенная для расчёта трубопроводных разводок. При этом автоматически создаётся участок «Батарея», а в случае, когда батарея содержит более 1 баллона – участок «Коллектор»:

Расчётная схема включает в себя следующие участки:

-модули газового пожаротушения, коллектор;

-магистральный трубопровод (участок трубопровода от коллектора до первого тройника);

-распределительные трубопроводы (участки трубопровода, к которым подключаются отводы);

-отводы с насадками.

Разбиваем расчётную схему  на участки. Участок №1 – обязательно участок, который питается из коллектора (модуля) до первого тройника.

Номер питаемого участка должен быть больше, чем номер участка, который его питает. Каждый участок должен заканчиваться тройником. Участок подключения насадка должен так же иметь номер и включает в себя патрубок и насадок.

Для дальнейшего расчёта необходимо задать:

- для батареи - рукав высокого давления, для чего необходимо установить курсор на участок «Батарея» и нажать кнопку «Изменить». В окне :

выбрать из списка требуемый рукав и сохранить;

- для коллектора – длину, диаметр, разность высот (если есть) и фитинги (если есть), для чего необходимо установить курсор на участок «Коллектор» и нажать кнопку «Изменить»:

Для продолжения создания трубопроводной разводки установите курсор на последний узел («Батарея» или «Коллектор») и нажмите кнопку «Добавить». В открывшемся окне

задайте длину участка, разницу высот, внутренний  диаметр трубопровода. При наличии на участке фитингов, добавьте их, нажав кнопку «Добавить». В открывшемся окне

выберите необходимый фитинг из списка и его количество (тройники и насадки - только по одному на участок), а для насадка укажите зону, которую он обслуживает. Если для какого-либо участка задан насадок, то добавление следующего участка невозможно. Для продолжения построения расчётной схемы необходим тройник.  Для этого создайте участок с тройником, установите на него курсор и нажмите кнопку «Добавить»:

Добавив следующий участок, установите курсор опять на участок с тройником:

и нажмите кнопку «Добавить». Получим следующий результат:

Далее, если участки №3 и 4 не содержат насадков, от них необходимо и далее вести разводку, пока конечный участок не будет содержать насадок. Последний (тупиковый) участок – это участок с насадком. Указываем для каждого насадка место его расположения (зону).

Программа допускает вносить изменения в расчётную схему. Для этого необходимо выделить участок и нажать на кнопку «ИЗМЕНИТЬ». При необходимости можно удалить запись нажатием кнопки « УДАЛИТЬ».

Если насадки питаются от одной распределительной сети, они объединяются в одну группу, а если от разных, то группы должны отличаться. Это следует указать в окне «Параметры зоны» дважды кликнув курсором мышки на соответствующую зону в списке зон, расположенном в нижней части вкладки «Участки»:

4.2. Расчёт.

После описания расчётной схемы переходим к выполнению гидравлического расчёта. Для этого необходимо нажать на кнопку «РАСЧЕТ» вкладки «Участки». Программа выполняет гидравлический расчёт и в таблицу окна выводятся результаты расчёта:

- количество насадков;

- время подачи ГОТВ;

- площадь отверстий насадка.

Программа позволяет задать требуемое (желаемое для разработчика) время подачи ГОТВ и получить необходимое сечение насадка. Если задан режим автоматического расчёта (установлена соответствующая галка на вкладке «Участки»), то по заданному времени подачи ГОТВ определяются площади отверстий насадка. В противном случае по заданным площадям отверстий насадка определяется время подачи ГОТВ в каждую зону.

Если результаты неудовлетворительны, то необходимо :

- изменить время подачи ГОТВ;

- изменить диаметры трубопроводов.

Для вывода в файл MS Word нажмите кнопку «ПЕЧАТЬ». Результаты расчёта имеют следующее содержание и форму:

ПРОГРАММА   ГАЗ  МЭЗ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА.

Объект: : оп+ф.пол+ф.пот, москва.

Дата проведения расчёта:  13.02.2013

ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| Наименование ГОТВ | Хладон 125 |
| --- | --- |
| Расчётная масса ГОТВ Мг,кг | 88.8 |
| Масса ГОТВ для создания огнетушащей концентрации (Мр), кг | 83.4 |
| Объём трубопроводной разводки установки, куб.м | 0.031811 |
| Количество модулей, шт | 2 |
| Количество насадков, шт оп ф.пол ф.потол | 2 2 2 |
| Время подачи 95% массы ГОТВ,с | 9.5 |
| Время подачи 100% массы ГОТВ для создания огнетушащей концентрации,с | 10 |

Расход через насадки и давление перед насадками

| Участок, на котором расположен насадок | Зона подачи ГОТВ | Расход ГОТВ через насадки, кг | Неравномерность расхода ГОТВ через насадки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок №10 | оп | 20.839 | 0.3 |
| Участок №12 | оп | 20.962 | -0.3 |
| Участок №14 | ф.пол | 10.401 | 0 |
| Участок №15 | ф.пол | 10.401 | 0 |
| Участок №11 | ф.потол | 10.401 | 0 |
| Участок №13 | ф.потол | 10.401 | 0 |

Площадь отверстий насадка, кв.м

| Рассматриваемый объем | Площадь отверстий насадка, кв.м |
| --- | --- |
| оп | 0.000134 |
| ф.пол | 0.000069 |
| ф.потол | 0.000067 |

Остаток ГОТВ в трубопроводе, кг							0.875

Объем трубопроводов от объёма жидкой фазы ГОТВ составляет, %	44.6

5.Тревожные сообщения, которые даёт программа (перечень).

В процессе выполнения  расчёта программа выдаёт тревожные  следующие тревожные сообщения:

- если полученное значение приведённого расхода ГОТВ лежит вне пределов расчётной области;

-если суммарный внутренний объем трубопроводной разводки превышает 80% объёма жидкой фазы ГОТВ, содержащего в модулях;

-если в результате расчётов суммарная площадь отверстий в насадке превышает допустимую.