ЗАО « МЭЗ СПЕЦАВТОМАТИКА»

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ПРОГРАММА ГАЗ - МЭЗ

ПРИМЕР ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА

МОСКВА 2013г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

Исходными данными для гидравлического расчета установок газового пожаротушения являются:

- схема разводки трубопроводов с указанием участков, длин отдельных участков трубопроводов, модулей (батарей), распределительных устройств и насадков;

- масса огнетушащего вещества (ГОТВ), необходимая для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемых помещениях с учетом вида пожарной нагрузки,  негерметичности и других параметров, характеризующих помещение;

- нормативное время подачи огнетушащего вещества;

- коэффициенты загрузки модулей;

-температура эксплуатации модулей (батарей) и защищаемых помещений.

С учетом исходных данных выполняется расчет  массы газа Мг и массы газового состава Мр , необходимой для создания в защищаемом помещении нормативной огнетушащей концентрации. Этот раздел расчета выполняется с помощью программы ГАЗ-МЭЗ.

Далее осуществляется  расчет, при котором  определяются диаметры трубопроводов и площади поперечного сечения насадков.

Этот этап расчета выполняет исполнитель по утвержденной ВНИИПО Методике .

Суммарная площадь проходных сечений насадков   Fсн  определяется по формуле:

, м2

где:

-Mр - масса газового состава, необходимая для создания в защищаемом помещении нормативной огнетушащей концентрации, кг, ;

-J - приведенный расход газового состава,  предварительно принимаемый в соответствии с разработанной ранее методикой кг/м2с;

- - коэффициент расхода насадков, определяемый по справочным данным ЗАО «МЭЗ СПЕЦАВТОМАТИКА»;

- tn - нормативное время подачи газового состава, с.

Площадь поперечного сечения рядка , на котором установлено  насадков, и площадь магистрального трубопровода  рассчитывают по формулам:

,

Fm =Am ∑ Fp

где  - коэффициент, принимаемый равным от 1,1 до 1,2;

- площадь проходного сечения  насадка, м2;

- количество насадков, расположенных на одном рядке;

– коэффициент, принимаемый равным от 1,0 до 1,1;

–суммарная площадь поперечного сечения всех распределительных трубопроводов (рядков) в установке, м2.

Исходя из полученного значения площади поперечного сечения, определяется диаметр магистрального трубопровода и диаметр распределительного трубопровода:

, м ;

, м.

По рассчитанным значениям подбирают стандартные трубопроводы, как правило, имеющие ближайшее большее значение внутреннего диаметра.

Расчет по  программе ГАЗ-МЭЗ

Пример

Расчет установки газового пожаротушения – помещение имеет основной объём, фальшпол и фальшпотолок.

Исходные данные для расчета :

-геометрические размеры защищаемого основного объёма  -6х6х2

( длина , ширина и высота);

-геометрические размеры защищаемого фальшпотолка  -6х6х1

( длина , ширина и высота);

-геометрические размеры защищаемого фальшпола -6х6х1

( длина , ширина и высота);

-применяемое ГОТВ – хладон 125.

- минимальная температура-15 С0;

-площадь открытых проемов -0.09 м2 ;

-высота над уровнем моря- 150м.;

-коэффициент, учитывающий вид горючего вещества К4 =1;

-огнетушащая концентрация – 9.8%.

-коэффициент расхода насадка -0.65.

Рассчитаем параметры системы трубопроводной разводки для модульной установки на основе хладона 125, представленной на расчетной схеме.  Длины труб на схеме указаны в метрах.

В соответствии с нормативными документами время подачи хладона 125 не должно превышать 10 секунд.

Из  расчета, выполненного по программе ГАЗ-МЭЗ определена необходимая масса (Мр )для создания огнетушащей концентрации:

-основное помещение – 41.8 кг;

-ф.потолок-20.8 кг.

-фальшпол -20.8 кг.

Масса газа равна (Мг) равна 89.1 кг.

Суммарная площадь проходных сечений насадков , площадь проходного сечения  распределительного  и магистрального трубопроводов и их диаметр   определены  в соответствии с методикой.

Результаты расчета приведены в таблице.

| №п/п | Расчетный параметр | Величина расчетного параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная площадь проходных сечений насадков (осн. объём),м2 | 6.44 10-4 |
| 2 | Суммарная площадь проходного сечения насадка (осн. объём),м2 | 3.22 10-4 |
| 3 | Суммарная площадь проходных сечений насадков (ф.потолок ),м2 | 3.22 10-4 |
| 4 | Суммарная площадь проходного сечения насадка (ф.потолок),м2 | 1.61 10-4 |
| 5 | Суммарная площадь проходных сечений насадков (ф.пол ),м2 | 3.22 10-4 |
| 6 | Суммарная площадь проходного сечения насадка (ф.пол),м2 | 1.61 10-4 |
| 7 | Площадь проходного сечения распределительного трубопровода (рядки верх), м2 | 8,5 10-4 |
| 8 | Площадь проходного сечения от рядков до 1-го участка (верх), м2 | 12.5 10-4 |
| 9 | Диаметр распределительного трубопровода ( рядки верх), м | 3.3 10-2 Принимаем трубопровод 38х2.5 |
| 9 | Диаметр трубопровода от рядков до 1-го участка ( верх), м | 4х10-2 Принимаем трубопр0вод 45х2.5 |
| 10 | Площадь проходного сечения распределительного трубопровода (рядки низ), м2 | 2.8х10-4 |
| 11 | Площадь проходного сечения от рядков до 1-го участка низ), м2 | 3.9 10-4 |
| 12 | Диаметр распределительного трубопровода ( рядки низ), м | 1.9 10-2 Принимаем трубопровод 25х3 |
| 13 | Диаметр трубопровода от рядков до 1-го участка низ), м | 2.5х10-2 Принимаем трубопр0вод 32х3.5 |
| 10 | Диаметр магистрального трубопровода, м | 5.510-2 Принимаем трубопровод 60х2.5 |

Таким образом имеем :

-расчетную схему;

-диаметры трубопроводов;

-длины участков.

Далее проводим нумерацию участков

Далее полученные результаты ( исходные данные) вносим в программу и нажимаем кнопку расчет.

Программа позволяет устанавливать время выпуска ГОТВ.

Результаты  гидравлического расчета,  полученные при применении программы ГАЗ-МЭЗ , для времени выпуска 9 и 10 сек. Приведены в таблице

| Нормативное время выпуса ГОТВ,с | Площадь проходного сечения насадка Fн. м2 | Время выпуска ГОТВ в защищаемый объём (реальное) ,с |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Основной объём 0.000135 Фальшпотолок 0.000072 Фальшпол 0.000068 | 10 9.9 10 |  |
| 9 | Основной объём 0.000155 Фальпотолок 0.000085 Фальшпол 0.000078 | 8.9 8.9 8.9 |  |

Результаты расчета можно сохранить и использовать для отчета. Для этого необходимо нажать на кнопку печать и сохранить их.

ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА В ПРОГРАММУ  ДЛЯ ПРИМЕРОВ РАСЧЕТА  qwert