РАСЧЕТ МАССЫ ГАЗОВОГО ОГНЕТУШАШЕГО ВЕЩЕСТВА

Тип ГОТВ: Хладон 125

Тип модуля: 1МП(60-80-38)

Tmin = 15,  Tmax = 20

Высота над уровнем моря: 150м

Объем трубопровода: 0.03куб.м.

Коэффициент, учитывающий вид горючего материала (К4):  1

Зона: о.п.

Длина/ширина/высота: 6x6x2м

Огнетушащая концентрация: 9.8%

Расположение проемов: равномерное распределение, площадь: 0.09кв.м.

Параметр негерметичности: 0.00125

Масса газа: 41.8кг

Зона: ф.потолок

Длина/ширина/высота: 6x6x1м

Огнетушащая концентрация: 9.8%

Расположение проемов: верхняя зона, площадь: 0кв.м.

Параметр негерметичности: 0

Масса газа: 20.8кг

Зона: ф.пол

Длина/ширина/высота: 6x6x1м

Огнетушащая концентрация: 9.8%

Расположение проемов: верхняя зона, площадь: 0кв.м.

Параметр негерметичности: 0

Масса газа: 20.8кг

Общая масса ГОТВ: 89.07кг

Количество модулей: 2

Коэффициент заполнения: 0.56

Остаток ГОТВ в трубопроводе: 0.83кг