ПРОГРАММА   ГАЗ  МЭЗ

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА.

Объект: : оп+фпол+фпотолок, москва.

Дата проведения расчета:  19.02.2013

ХАРАКТЕРИСТИКА  УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| Наименование ГОТВ | Хладон 125 |
| --- | --- |
| Расчетная масса ГОТВ Мг,кг | 89.1 |
| Масса ГОТВ для создания огнетушащей концентрации (Мр), кг | 83.4 |
| Объём трубопроводной разводки установки, куб.м | 0.031761 |
| Количество модулей, шт | 2 |
| Количество насадков, шт о.п. ф.потолок ф.пол | 2 2 2 |
| Время подачи 95% массы ГОТВ,с | 8.5 |

Расход через насадки и давление перед насадками

| Участок, на котором расположен насадок | Зона подачи ГОТВ | Расход ГОТВ через насадки,кг | Неравномерность расхода ГОТВ через насадки,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок №10 | о.п. | 20.901 | 0 |
| Участок №12 | о.п. | 20.901 | 0 |
| Участок №11 | ф.потолок | 10.401 | 0 |
| Участок №13 | ф.потолок | 10.401 | 0 |
| Участок №14 | ф.пол | 10.401 | 0 |
| Участок №15 | ф.пол | 10.401 | 0 |

Суммарный расход через насадки,кг						83.4

Площадь отверстий насадка,кв.мм

| Рассматриваемый обьем | Площадь отверстий насадка,кв.м |
| --- | --- |
| о.п. | 0.000155 |
| ф.потолок | 0.000085 |
| ф.пол | 0.000078 |

Остаток ГОТВ в трубопроводе,кг							0.874

Объем трубопроводов от объема жидкой фазы ГОТВ составляет,%		44.5